## Calculation sheet - DK
INFRALAN kabler, cenelec & iso/iec varmeberegning for INFRALAN kabler.
I henhold til EN50174-2:2018. Fuld belastet - 100W type 4 på alle kabler
Varemærke |  |  | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN
Kabel type |  |  | Cat.5e U/UTP Indoor | Cat.6 U/UTP Indoor | Cat.6 F/UTP Indoor | Cat.6A U/UTP Indoor | Cat.6A U/UTP XT Indoor | Cat.6A F/FTP Indoor | Cat.6A U/FTP Indoor | Cat.6A S/FTP Indoor | Cat.7 S/FTP Indoor | Cat.7 S/FTP Indoor | Cat.7 S/FTP Indoor/Outdoor
El nummer |  |  | 883201262 | 883201204 | 883201181 | 883201165 |  | 883201194 | 810000639 |  | 5483508470 |  | 810000725
El nummer |  |  |  | 883201217 |  | 883201233 |  |  | 883201152
Kabel identifikationsnummer : |  |  | DK-ICD5EUW.305-V1 DK-ICD5EUW.305-V1 | DK-ICD6UW.305-V1 DK-ICD6UW.500-V1 | DK-ICD6FUW.305-V1 | DK-ICD6AUW.305-V1 DK-ICD6AUW.500-V1 | DK-ICD6AUXTW.500-V1 | DK-ICD6AFFW.500-V1 | 99978.305-CPR DK-ICD6AUFW.500-V1 | DK-ICD6ASFW.500-V1 | DK-ICD7SFO.500-V1 | 99981.500-CPR | DK-ICIO7SFTP.500
Antal kabler pr. bundt Afstand mellem bundter er overholdt. | Indtast antal kabler pr. kabelbundt : |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Kabel ydre Diamter (mm) |  |  | 5 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4
Kabel DCR, (ohm/m) |  |  | 0.095 | 0.0913 | 0.0913 | 0.095 | 0.083 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0825 | 0.073 | 0.0856
Omgivelsestemperatur C° | Indtast normal omgivelsestemperatur : |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Installations type E/F:
|  | Delta T Celsius | 7.2041 | 6.3695 | 5.3436 | 5.4107 | 4.7696 | 4.919 | 5.01 | 4.919 | 4.7841 | 4.1577 | 4.919
E/F Ventilerede kabelstige el. lign. |  | Operating Temp. C° | 32.2041 | 31.3695 | 30.3436 | 30.4107 | 29.7696 | 29.919 | 30.01 | 29.919 | 29.7841 | 29.1577 | 29.919
0.0578
Installations type C:
Åben perforeret kabelbakke |  | Delta T Celsius | 9.0098 | 7.919 | 6.5488 | 6.6145 | 5.8356 | 6.0184 | 6.1399 | 6.0184 | 5.8582 | 5.0828 | 6.0184
|  | Operating Temp. C° | 34.0098 | 32.919 | 31.5488 | 31.6145 | 30.8356 | 31.0184 | 31.1399 | 31.0184 | 30.8582 | 30.0828 | 31.0184
0.0772
Installations type B:
Lukket plast/stål/alu kanal |  | Delta T Celsius | 12.9937 | 11.3375 | 9.2076 | 9.2704 | 8.1874 | 8.4438 | 8.6327 | 8.4438 | 8.2278 | 7.1236 | 8.4438
|  | Operating Temp. C° | 37.9937 | 36.3375 | 34.2076 | 34.2704 | 33.1874 | 33.4438 | 33.6327 | 33.4438 | 33.2278 | 32.1236 | 33.4438
0.12
Installations type A:
I isoleret væg. |  | Delta T Celsius | 26.9558 | 23.3181 | 18.5258 | 18.5785 | 16.4296 | 16.9442 | 17.3692 | 16.9442 | 16.5326 | 14.2761 | 16.9442
|  | Operating Temp. C° | 51.9558 | 48.3181 | 43.5258 | 43.5785 | 41.4296 | 41.9442 | 42.3692 | 41.9442 | 41.5326 | 39.2761 | 41.9442
0.27

## Calculation sheet - EN
INFRALAN Cables, cenelec & iso/ ies heating calculation for INFRALAN cables.
In accordance to EN50174-2:2018. Fully loaded with 100W type 4 on all cables
Brand: |  |  | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN | INFRALAN
Cable type: |  |  | Cat.5e U/UTP Indoor | Cat.6 U/UTP Indoor | Cat.6 F/UTP Indoor | Cat.6A U/UTP Indoor | Cat.6A U/UTP XT Indoor | Cat.6A F/FTP Indoor | Cat.6A U/FTP Indoor | Cat.6A S/FTP Indoor | Cat.7 S/FTP Indoor | Cat.7 S/FTP Indoor | Cat.7 S/FTP Indoor/Outdoor
El nummer |  |  | 883201262 | 883201204 | 883201181 | 883201165 |  | 883201194 | 810000639 |  | 5483508470 |  | 810000725
El nummer |  |  |  | 883201217 |  | 883201233 |  |  | 883201152
Cabel identification: |  |  | DK-ICD5EUW.305-V1 DK-ICD5EUW.305-V1 | DK-ICD6UW.305-V1 DK-ICD6UW.500-V1 | DK-ICD6FUW.305-V1 | DK-ICD6AUW.305-V1 DK-ICD6AUW.500-V1 | DK-ICD6AUXTW.500-V1 | DK-ICD6AFFW.500-V1 | 99978.305-CPR DK-ICD6AUFW.500-V1 | DK-ICD6ASFW.500-V1 | DK-ICD7SFO.500-V1 | 99981.500-CPR | DK-ICIO7SFTP.500
Numbe of cables per. Bundle. When distance between bundles are kept in accordance to standard | Print number of cabler per. Bundle : |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Cable Outer Diamter (mm) |  |  | 5 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4
Cable DCR, (ohm/m) |  |  | 0.095 | 0.0913 | 0.0913 | 0.095 | 0.083 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0825 | 0.073 | 0.0856
Ambient temeprature C° | Print ambient temperature : |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Installation Conditions type E/F:
|  | Delta T Celsius | 7.2041 | 6.3695 | 5.3436 | 5.4107 | 4.7696 | 4.919 | 5.01 | 4.919 | 4.7841 | 4.1577 | 4.919
E/F Ventilated |  | Operating Temp. C° | 32.2041 | 31.3695 | 30.3436 | 30.4107 | 29.7696 | 29.919 | 30.01 | 29.919 | 29.7841 | 29.1577 | 29.919
0.0578
Installation Conditions type C:
Open perforated tray |  | Delta T Celsius | 9.0098 | 7.919 | 6.5488 | 6.6145 | 5.8356 | 6.0184 | 6.1399 | 6.0184 | 5.8582 | 5.0828 | 6.0184
|  | Operating Temp. C° | 34.0098 | 32.919 | 31.5488 | 31.6145 | 30.8356 | 31.0184 | 31.1399 | 31.0184 | 30.8582 | 30.0828 | 31.0184
0.0772
Installation Conditions type B:
Trunking / Conduits |  | Delta T Celsius | 12.9937 | 11.3375 | 9.2076 | 9.2704 | 8.1874 | 8.4438 | 8.6327 | 8.4438 | 8.2278 | 7.1236 | 8.4438
|  | Operating Temp. C° | 37.9937 | 36.3375 | 34.2076 | 34.2704 | 33.1874 | 33.4438 | 33.6327 | 33.4438 | 33.2278 | 32.1236 | 33.4438
0.12
Installation Conditions type A:
Insulated wall |  | Delta T Celsius | 26.9558 | 23.3181 | 18.5258 | 18.5785 | 16.4296 | 16.9442 | 17.3692 | 16.9442 | 16.5326 | 14.2761 | 16.9442
|  | Operating Temp. C° | 51.9558 | 48.3181 | 43.5258 | 43.5785 | 41.4296 | 41.9442 | 42.3692 | 41.9442 | 41.5326 | 39.2761 | 41.9442
0.27